Détecteurs de proximité capacitifs
Les Détecteurs de Proximité Capacitifs électroniques, sont utilisés pour détecter la présence sans contact physique et à faible distance de tous types d'objets.

D'une mise en oeuvre très simple, ils sont principalement utilisés pour le contrôle de remplissage de liquides dans des flacons ou des cuves 

[image: image3.png]



[image: image4.png]



I)- Principe : 
[image: image5.jpg]N

Champ électrique

Electrode

e




Son principe de fonctionnement est voisin de celui du détecteur inductif. Il produit contrairement au capteur inductif un champ électrique qui est modifié à l'approche d'un objet quelconque. Cette modification est détectée et transmis à l'unité de traitement.

[image: image6.jpg]7

- oviet &> 2





II)- Critère de choix d'un détecteur capacitif
Comme pour le capteur inductif le choix du détecteur dépend :

· Sa portée de travail (St): elle devra être choisie supérieure à la distance maximale entre l'objet et la face active du détecteur.
Elle dépend de la nature de l'objet à détecter (Fc) et de la portée nominale du détecteur (Sn). St=Sn*Fc
· Sa technique de raccordement: 2, 3 ou 4 fils PNP, NNP selon l'alimentation électrique 

· Sa tension d'alimentation: de 12 à 48V alternatif ou continu selon l'alimentation disponible

· Le type de contact: NO ou NF selon les besoins

III)- Distances de fonctionnement
Elles sont fonction de la constante diélectrique (r) du matériau à détecter. Plus r est élevé, plus le matériau sera facile à détecter.

La portée de travail (St) dépend de la nature de l'objet à détecter : St=Sn*Fc

· St :portée de travail

· Sn :portée nominale du détecteur

· Fc :facteur de correction lié au matériau de l'objet à détecter.

Exemple : Détecteur XT1-M30PA372 avec cible en caoutchouc, Sn=10mm, Fc=0,3 

St=10*0,3=3mm.
La détection de la pièce s'effectuera correctement si la distance entre le capteur et la pièce en caoutchouc n'excède pas 3mm.

	Matériaux 
	r 
	Fc
	Matériaux
	r 
	Fc

	Air 
	1
	0
	Mica
	6...7
	0.5…0.6

	Alcool 
	24 
	0.85 
	Nylon
	4...5
	0.3…0.4

	Araldite
	4
	0.36
	Papier
	2...4
	0.2…0.3

	Acétone
	20
	0.8 
	Paraffine
	2…2.5
	0.2

	Amoniaque
	15…25
	0.75…0.85 
	Plexiglass
	3.2
	0.3

	Bois sec
	2…7
	0.2…0.6
	Polyester résine
	2.8…8
	0.2…0.6

	Bois humide
	10…30
	0.7…0.9
	Polystyrène
	3
	0.3

	Caoutchouc
	2.5…3
	0.3
	Porcelaine
	5…7
	0.4…0.5

	Ciment
	4
	0.35
	Poudre de lait
	3.5…4
	0.3…0.4

	Céréales
	3…5
	0.3…0.4
	Sable 
	3…5
	0.3…0.4

	Eau 
	80 
	1
	Sel
	6
	0.5

	Essence
	2.2 
	0.2
	Sucre
	3
	0.3

	Ethylène glycol
	38
	0.95
	Téflon
	2
	0.2

	Farine
	2.5…3
	0.2…0.3
	Vaseline
	2…3
	0.2…0.3

	Huile
	2.2
	0.2
	Verre 
	3…10
	0.3…0.7

	Marbre
	6…7
	0.5…0.6 
	 
	 
	 


IV)- Sensibilité de détecteur
Les détecteurs capacitifs sont généralement équipés d'un potentiomètre de réglage permettant d'ajuster la sensibilité du capteur aux types de matériaux à détecter.

En fonction de l'application, une adaptation du réglage pourra être nécessaire :

· Augmentation de la sensibilité pour les objets aux faibles constantes diélectrique (r) :Papier verre plastique …

· Maintien ou diminution de la sensibilité pour les objets aux constantes diélectrique (r) élevées :Eau , alcool …

[image: image1.jpg]



V)- Application: 

[image: image2.jpg]Exemple : détection de nipean d'can
Lorsque le niveau d'can atteint un

nivean insuffisant, le capteur capacitif
détecte le manque d'eau et envoie une
information électrique 4 I'unité de

= waitement,





VI)- Avantages et inconvénients:
	Détecteurs de proximité capacitifs
	Avantages
	Inconvénients
	Applications

	
	-Détection à travers les parois
-Détection de matériaux de toutes natures
	- Sensibles aux modifications de l'environnement
-Prix élevé
	-Détection de niveau
-Détection de présence des matériaux poudreux ou liquides




http://www.courselec.free.fr© copyright 2003
Webmaster: Sébastien ROIZOT professeur d'électrotechnique
