[image: image1.bmp]
Définition : Une canalisation électrique est un conduit dans lequel des fils ou des câbles vont pouvoir être mis , de façon à assurer leur protection et leur mise en place dans l’environnement prévu  et selon la manière prévue : industrie, bâtiment, encastré, apparent…On distingue principalement deux grandes familles : les conduits et les moulures pour l’électricité bâtiment et les chemins de câbles et goulottes pour l’électricité industrielle. 

Caractéristiques : 

Selon les matériaux utilisés dans la construction du conduit on obtiendra des degrés différents 

· De résistance mécanique (chocs, écrasement,..)

· D’étanchéité (à l’eau au poussières, aux corps étrangers…)

· De non propagation de flamme.

· [image: image2.jpg]


[image: image3.emf]De facilité de pose, et d’utilisation.

· D’esthétique 




LES CONDUITS :

A.  Principaux types :

*  IRL : appelé précédemment IRO 

Isolant Rigide Lisse

*  MRL :  Métallique Rigide Lisse


· CSA :  Cintrable Souple Annelé

· ICTL : Isolant étirable transversalement Lisse

· ICTA : Isolant étirable transversalement Annelé

· ICA  :  Isolant Cintrable Annelé

B.   Limites d’utilisation :

· On fixe arbitrairement à 1/3 de la section totale du conduit, la place occupé par les fils avec leurs isolants.



*  Les conduits propagateur de flamme seront repérés par la couleur orange.
· Les conduits non propagateur de flamme seront de couleur quelconque sauf :jaune, orange, rouge, vert.

C.  Désignation :

1er chiffre
2éme chiffre
1ere lettre
2 éme lettre
3 éme lettre
3éme chiffre
4éme chiffre
5éme chiffre





Section utile des conduits

Conduits norme internationale
Conduits norme française



16
44
30
9
38
21
30
32

20
75
52
11
63
32
48
43

25
120
88
13
78
48
57
60

32
202
155
16
97
67
70
82

40
328
255
21
158
-
122
116

50
514
410
23
-
138
-
-

63
860
724
29
278
220
231
189

LES MOULURES :

D. Moulures plastiques :

Le besoin de modifiabilité d’une installation trouve une solution avec le ceinturage de la pièce à équiper par une moulure. Le couvercle peut se couper pour laisser place à une prise confort, téléphone ou autre. Tous les équipements nécessitant un câblage pourront être connectés par des conducteurs passant dans des compartiments différents d’une même moulure.


E. Moulures et plinthes en bois :

On retrouve le même principe de pose que les moulures (ou goulottes) plastique, avec un peu moins de modularité et une esthétique plus soignée. Dans ce cas il n’y a pas l’ensemble récipient plus couvercle, mais seulement un couvercle en bois qui fera office de récipient.


Nombre de conducteurs par rainure




1 conducteur

H 07 V
2 conducteurs

H 07
3 conducteurs

H 07
4  conducteurs

H 07

1.5
5
8
8
8

2.5
5
8
8
12

4
5
12
12
12

6
8
12
12


CRITERES DE CHOIX :

Ce choix sera fait en fonction :

1) De l’esthétique souhaitée, ( apparent, encastré,…)

2) Du nombre de conducteurs à placer à l’intérieur.

3) Des conditions externes auxquelles les canalisations devront être adaptées. 

4) Des conditions d’utilisation et des types de construction des bâtiments. 

5) Le type de pose et la nature de la canalisation, ainsi que le caractère fixe ou mobile de la liaison électrique, conditionneront le type de conducteur à employer. 

 AUTRES CANALISATIONS :



Pour des usages industriels, on trouve :

1) Des chemins de câbles pour acheminer des câbles entres des points précis. 

2) Des goulottes, très proche de celles que l’on pourra trouver pour le bâtiment, avec des ouvertures régulières des deux cotés. Elles sont très employées dans le câblage d’armoires électrique, ou elle serviront de cheminement pour les fils électriques et les câbles.

3) Des canalisations offrants une grande modularité, de type Canalis. Elles intègrent des conducteurs sous forme de rails. A l’endroit ou un point d’alimentation est nécessaire on viendra directement fixer le câble du système à raccorder sur les rails par l’intermédiaire d’un connecteur spécial. 

En tout état de cause on fera attention à ne pas surcharger une canalisation par un nombre de fils ou de câbles trop important. 

Conduit





Moulure





Chemin de câble





Goulotte





Occupation des conducteurs





Section utile du conduit





Numéro à deux chiffres indiquant le diamètre extérieur du conduit. Il sera choisit en fonction du nombre et de la section des conducteurs devant y être mis ( 1/3 ).





3 lettres indiquant les caractéristiques de matériaux et d’aspect du conduit.


1ère lettre : isolement : I = Isolant    M = Métallique


2ème lettre :mise en œuvre : C = Cintrable   R = Rigide  S = Souple


3ème lettre : résistance à l’écrasement : B = Blindé  D = Déformable  O = Ordinaire   T = Transversalement élastique





3 chiffres ou plus indiquant les caractéristiques de résistance mécanique ,  thermique. La désignation sera éventuellement complétée par une série de chiffres donnant des indications sur des conditions particulières d’emploi.


1er chiffre : contrainte mécanique : 3 = moyenne   5 = très forte


2ème et 3ème chiffre : tenue aux températures :  00 = pas d’exigence particulière        05 = de –5°C à + 60°C         90 = de –5°C à +60°C temporaire jusqu’à 90°C





Couvercle





Récipient





Prises confort ou divers équipements





Plinthe





Moulure





Chemin de câble





Rainures dans lesquelles on déposera les conducteurs électriques.


Elles seront plus profondes dans une moulure.


On ne mettra dans une même rainure que les conducteurs concernant le même circuit, ou le même type de circuit, il en est de même pour les moulures en plastique





Goulotte





Pour que les conducteurs ou les câbles puissent être tirés ou retirés facilement.





Largeur des rainures en mm





Section nominale des conducteurs en mm2





Section utile  ( mm2 )





Section utile  ( mm2 )





Référence = diamètre extérieur  ( mm )








Référence


=


numéro








IRO


IRL





ICO


ICD


ICT








IRO


IRL








ICO








ICD








ICT








1
6
M.ALLAMAND
LP . ALFRED DE MUSSET


