[image: image1.wmf]S23

S24

17

18

19

20


Le dossier :

 Les schémas électriques importants se présentent sous forme de dossier composés de plusieurs pages appelées folios.

Ces folios se présentent souvent par une page de garde ou l’on trouve le nom de l’équipement, puis de schémas électriques avec la distribution de l’énergie, la partie puissance, la partie commande et parfois le schéma d’implantation et la nomenclature du matériel.

Les folios :

La localisation des éléments à l’intérieur d’un folio est repérée par des numéros de colonnes indiquées en haut ou en bas de la feuille.



Les renvois de folios :

Lorsque des conducteurs électriques se continuent d’un folio à un autre, on indique aux extrémités du conducteur, sur chaque folio, l’origine ou la destination du conducteur. 






Le repérage des composants :

Chaque composant est repéré par une lettre indiquant le type de composant, suivie d’un chiffre ou d’un nombre permettant de différencier des composants identiques.

Exemple : KM5 signifie 5ème contacteur moteur .

Aux extrémités de chaque composant, on indique le repère des bornes raccordées aux conducteurs.

Exemple : U1, V1, W1 pour les bornes d’un moteur.

Lorsque les schémas sont importants et que les composants actionnent des contacts auxiliaires, on indique près du composants le folio et le N° de colonne où ces contacts sont représentés

Très souvent les N° des fils sont repérés et le repère est indiqué sur le schéma.


Le repérage des composants (suite) :

Q    : Interrupteur-sectionneur, Sectionneur-porte fusibles, Disjoncteur, Disj. magnéto-thermique.

F    : Porte fusible et fusible, relais thermique.

T   : Transformateur.

KM : Contacteur moteur.

KA : Contacteur auxiliaire.

YV : Electrovanne.

M   : Moteur.

X   : Bornier.

S   : Capteurs et détecteurs divers, boutons poussoirs, interrupteurs.

H   : Voyant suivi de 2 lettres indiquant la couleur du voyant (en anglais)


WT : Blanc


RD : Rouge


GN : Vert


BU  : Bleu


YE : Jaune


OR  : Orange

Le repérage des bornes des composants :

Pour la partie puissance : chiffre impair sur l’arrivée du courant (1,3,5 pour appareil tripolaire)

                                             chiffre pair sur la sortie du courant (2, 4, 6 pour appareil tripolaire)

à l’exception des bornes moteur (U1, V1, W1)

Pour la partie commande : Les bornes sont repérées par des nombres à 2 chiffres.

Le chiffre des unités indique la fonction du contact :


Pour les contacts instantanés à ouverture (1 – 2), à fermeture (3 – 4).


Pour les contacts temporisés ou relais thermique à ouverture (5 – 6), à fermeture (7 – 8). 

Le chiffre des dizaines indique le numéro d’ordre (chaque contact identique a un N° différent)


Le N° 9 est réservé au relais thermique.


Exemples :




N°5.3-2





4





3





2





1





Folio 4





29





28





DECODAGE DU SCHEMA ELECTRIQUE





Electricité





Dans l’exemple ci-contre, le conducteur continue du folio 4 à la colonne 28 au folio 6 à la colonne 1. 





26





4.28





6.1





Folio 6





N°5.3-1





DECODAGE DU SCHEMA ELECTRIQUE





Electricité





27





Dans l’exemple ci-contre, la position de l’élément S24 se trouve dans le folio 4 sous la colonne 20.


Sa position géographique dans le schéma électrique se repérera : 4.20


Ceci est une règle de représentation, mais elle peut être légèrement différente suivant chaque fabricant.


Exemple : (4-20, 4/20, …)





Folio 4





� EMBED Visio.Drawing.5  ���





1KM1





11





12





24





23





2KM1





68





67





6KM1





56





55





5KM1





Lorsque les schémas sont importants, on indique sous les contacts auxiliaires la position géographique des éléments qui les actionnent. 


Exemple :  le contacteur KM1 se trouve folio 4 colonne 18





4.18








_1065598206.vsd
S23�

S24�

�

�

17�

18�

19�

20�


