	AIFT industrie
	Technologie électrique
	Origine : GE

	BEP M.S.M.A
	Démarrage Etoile / Triangle
	Page 2 sur 6



I – Condition :

Ce procédé ne peut s ‘appliquer qu’aux moteurs dont les extrémités d’enroulements sont sorties sur la plaque à bornes, et dont le couplage triangle correspond à la tension du réseau.

Exemple :




Pour un réseau 240V moteur 240 / 400V




Pour un réseau 400V moteur 400 / 660V
II – Principe : ( Figure 1 )


Le démarrage s’effectue en deux temps :

[image: image1.png]AN
N

a7 [ Awa

L2
L




[image: image5.png]==—=-







$

1er temps : Mise sous tension et couplage étoile des enroulements. Le moteur démarre à tension réduite : U / (3

2ème temps : Suppression du couplage étoile et mise en couplage triangle. Le moteur est alimenté à pleine tension.

	Pour un réseau triphasé de :
	Le moteur doit être bobiné en :

	127 V – 3 ~

240 V – 3 ~

400 V – 3 ~
	127 / 240 V

240 / 400 V

400 / 660V


Caractéristiques :

Intensité ( figure 2 )

La courbe In = f ( N ) nous montre que l’appel de courant au moment du démarrage est le tiers de l’appel au démarrage direct en triangle.


Conclusion :

Circuit de puissance


[image: image6.png]Ifin

\ Couplage A
. Y

~

| N/Nn

025 05 075 N1 1





Circuit de puissance

Démarrage deux sens de marche
[image: image2.png]U





Circuit de commande 1 sens de fonctionnement
[image: image3.png]s1f-
s2f
2KM3 1KM1\

2KM1

TKMA 1KM3

A A
L2
A5 s KMa4 KM1





Fonctionnement : Fermeture manuelle de Q1 – Impulsion sur S2 ( fermeture de KM3, couplage étoile) – Fermeture de 2KM3 (alimentation de KM1, alimentation de moteur.) – Auto-alimentation de KM1 et KM3 par 1KM1. – Ouverture de KM3 par 2KM1 temporisé (élimination du couplage étoile) – Fermeture de KM4 par 1KM3 ( couplage triangle ). – Arrêt par impulsion sur S1.
Circuit de commande 2 sens de fonctionnement

[image: image4.png]st [»;

2KM1Y\  2KkM2
T 1 1
s3 p\1km2\ikang 2xm3\,  2Ka1
1kma f kM3

T
s2 F\ 1kmi
3KM2 3KMI

Z-

5





Conclusion :
Avantages : 



 - Appel de courant en étoile réduit au tiers de sa valeur en direct

· Faible complication d’appareillage.
Inconvénients :

· Couple réduit au tiers de sa valeur en direct.

· Coupure entre les positions étoile et triangle d’où apparition de phénomène transitoires.
Emplois :
· Machine démarrant à vide : machine à bois, ventilateurs, machine outils…

Couplage





U1





U2





V1





V2





W1





W2





L1





L2





L3





1er Temps





2ème Temps





L3





L2





L1





W2





W1





V2





V1





U2





U1





Couplage





�








