
	LE DISJONCTEUR DIFFERENTIEL

	
	· Connaître le principe de fonctionnement d'un dispositif différentiel de protection des personnes.

· Savoir décoder un document constructeur afin de relever les principales caractéristiques d'un dispositif différentiel de protection des personnes.




1. Dispositif de protection des personnes en schéma TT  


Le disjoncteur différentiel à courant résiduel est utilisé, en particulier, chez chaque abonné. Il a pour rôle d’assurer :

· La protection des circuits contre les surintensités dues aux surcharges ou aux courts circuits ;

· La protection des personnes contre les contacts indirects (fuites de courant à la terre).


On distingue toutefois, différents types de différentiel.

· Le disjoncteur différentiel (Fig 1 : Abonné EDF). Protection des personnes et des matériels.

· Le relais différentiel (Fig 3). Il réalise la surveillance du circuit, il est réglable, il est associé à un dispositif de coupure (interrupteur ou disjoncteur). La mesure du courant de fuite à la terre peut être réalisée par un tore séparé (Fig 4).

· L’interrupteur différentiel (Fig 2), réalisant une surveillance du circuit et ne coupant celui ci qu’en cas de courant de fuite à la terre.

[image: image1.jpg]



Fig 1
[image: image2.jpg]



Fig 2
[image: image3.jpg]



Fig 3
[image: image4.jpg]



Fig 4
2. Problème

Si une installation monophasée ou triphasée, présente un défaut d’isolement, par exemple un récepteur dont la masse est reliée à la terre, le courant qui entre dans le récepteur I est différent du courant qui en ressort I-If. (If courant de fuite à la terre).


Si, du fait de la résistance de contact, le défaut n’est pas franc, les systèmes de protection contre les surintensités, les surtensions, les baisses de tension ne fonctionnent pas, il y a risque d’électrocution par contact indirect.

[image: image25.wmf] 

Récepteur

 

I

 

I

-

I

f

 

I

f

 


3. Principe de fonctionnement

Le dispositif différentiel comporte un circuit magnétique en forme de tore sur lequel sont bobinés le ou les circuits des phases et du neutre.


En l’absence de fuite ou de courant résiduel de défaut, les flux produits par les bobines s’annulent, il ne se passe rien.


Si un défaut survient, le courant résiduel de défaut produit un déséquilibre des flux dans les bobines et un flux magnétique dans le tore apparaît.


La bobine de mesure est le siège d’une force électromotrice (fem) qui alimente un petit électro-aimant provoquant le déverrouillage du disjoncteur.

4. Disposition schématique 




Le système est analogue en triphasé mais comprend quatre bobines sur le tore (3 phases + neutre).

5. Seuil de réglage

On appelle courant de seuil le courant de réglage du disjoncteur différentiel  I(N. Il existe une incertitude sur le courant de déclenchement :


[image: image5.wmf]Id

D 

D

In

D

In/2

0

RIEN

POSSIBLE

CERTAIN



On peut, dans certains cas, avoir des courants de fuite qui ne correspondent pas à un défaut sur la partie protégée. 
Pour éviter un déclenchement intempestif du DDR, il faut que le courant de fuite “normal” soit inférieur à I(N/2.

6. Temps de déclenchement

Le temps de déclenchement du DDR est d’autant plus court que le courant de défaut est supérieur au courant de réglage. Il existe quatre classes de DDR en fonction de leur temps de fonctionnement (déclenchement + coupure).


[image: image6.wmf]Classe

Id

I

D

N

.

2 

I

D

N

.

10 

I

D

N

.

T.O.1

1000 ms

150 ms

30 ms

T.O.2

200 ms

100 ms

30 ms

T1

1000 ms

250 ms

150 ms

T2

200 ms

100 ms

100 ms


      D’autre part, pour des raisons de sélectivité, il peut être nécessaire de retarder un déclenchement. Il y a trois types de retard :
Pas de retard ;
50 ms de retard ;

400 ms de retard.
7. Documentations
7.1. Interrupteur différentiel
[image: image7.png]type largeur  tension cal. sens. réf
enpas  (VCA) (A) (mA)

de 9 mm
S bi 4 200 25 30 23157
9 o i 2030 23160
8 30 23162

ID'clic bi 40 A 30 mA




[image: image8.png]Les interrupteurs différentiels monoblocs
ID'clic sont destinés & toute application
domestique alimentée par le réseau public
en tarif bleu.

Ils réalisent :

u la commande

u la protection des personnes contre les
contacts directs ou indirects (30 mA)

u la protection des installations électriques.
contre les défauts disolement

u une sélectivité verticale totale avec un
disjoncteur de branchement DB90 500[5]
sélectif ou un dispositi différentiel sélectit
placé en amont.




[image: image9.png]Caractéristiques :
u le dispositif différentiel est protégé contre
les déclenchements intempestifs dus aux
surtensions passagéres (coup de foudre,
manceuvre d'appareillage sur le réseau...).
Niveau d'immunité : 250 A créte suivant
onde périodique 8/20 us

m tenue aux courants de court-circuit : ID’clic
est totalement protégé en aval du
disjoncteur DBYO (tarif bleu)

mtension d’emploi : 230 V CA + 10 %, - 20 %
u classe AC

u nombre de cycles (O-F) : 20 000

u tropicalisation : exécution 2 (humidité
relative 95 % & 55 °C)

u livré avec des cAbles de connexion

(230 mm environ) montés sur Iappareil

O section 10 mm? pour calibres 25 et 40 A

0 section 16 mm? pour calibre 63 A

m raccordement :

0 calibres 25 et 40 A : bornes & cage pour
cables jusqu’a 35 mm?

Ocalibre 63 A : bornes & cage pour cables
jusqu'a 35 mm2

m conforme aux normes NF C 61-150

(EN 61-008)

m agréé NF USE.





7.2. Relais différentiel 

[image: image10.png]W e

Utilisation

Réseaux BT alternatifs
Fonction de protectiol
m contre les contacts indirects

' complémentaire contre les contacts directs
(RH10A)

u contre les risques diincendie.

(TTIT, TNS.




[image: image11.png]Fonctionnement

Associé & un tore standard Merlin Gerin
(type A, OA), il provoque instantanément
Touverture de I'appareil de coupure associé
lorsqu'il détecte un courant résiduel
dépassant le seuil de sensibilté lan affiché.
RH10AP signale en plus la présence d'un
courant résiduel dépassant IAn/2.

Seuils :

w sensibilité 1An :
0RH10A: 1 seuil de 30 mA ou 300 mA
0RH10AP : 1 seuil de 300 mAou 1 A

u sensibilité préalarme (RH10AP) : An/2
m temporisation alarme : 0's
temporisation préalarme (RH10AP) :
200 ms.





[image: image12.png]Installation

= Partie active sous boitier moulé, isolant,
déconnectable, modulaire de 8 pas de

9 mm, avec capot transparent plombable.
 Montage horizontal ou vertical sur rail
symétrique, encastré ou en saillie.
Raccordement par bornes & cage pour
filerie de :

01,5 mm: bomes de 126

02,5 mm: bomes de 7 & 14.




[image: image13.png]Autres caractéristiques :
u signalisation du franchissement du seuil
d'alarme IAn par voyant rouge

u signalisation du franchissement du seuil
de préalarme IAn/2 par voyant orange
(RH10AP)

uvisualisation de la présence de tension
auxiliaire par voyant vert

u provoque Fouverture du disjoncteur en cas
de coupure du circuit de détection (cable de
liaison et tore)

I\ immunisé contre les risques de
déglenchements intempestifs

= A tenue aux composantes continues
classe A.

Avantages :

ule contact & sécurité positive signale
Iabsence d'alimentation auxiliaire

w un seuil préalarme permet ['anticipation
des défauts disolement (RH10AP) sans
provoquer de déclenchement.




[image: image14.png]Type de réseau a surveiller

BT alternatif fréquence 50-60-400 Hz

Caractéristiques électriques

alarme sensibilité 1An 1 seuil RH10A 30 mA ou 300 mA

RH10AP 300mAoutA

tfemporisation 0s

préalarme ‘sensibilité réglage automatique & IAn/2

(RH10AP) ‘temporisation 200 ms

test de l'appareil local Slectronique+voyant + contacts
permanent liaison tore-relais

réarmement local, et a distance par coupure de l'alim. auxiliaire

signalisation ‘défaut disolement et coupure liaison au tore par voyant a accrochage

locale préalarme : par voyant sans accrochage

contacts RH10A 1 contact d'alarme, standard, inverseur a accrochage

de sortie 1 contact d'alarme a sécurité positive, inverseur a accrochage
RH10AP 1 contact d'alarme, standard, inverseur a accrochage

1 contact de préalarme a sécurité positive, inverseur sans acc.

pouvoir de coupure CAB80V c0s 0=07 3A
CA220V cos 9=07 5A
CC220VLR=0s 045A
CC120VLR=0s 065A
CC48VLR=0s 25A
CC24VUR=0s 10A

Consommation maxi. 5VABW

plage de fonctionnement CA -15%2a+10%

de l'alimentation auxiliaire

e =20 %




[image: image15.png]Caractéristiques mécaniques

masse 04kg
boitier déconnectable montage horizontal
thermoplastique vertical
Indice de protection Tace avant 1P 30
boitier 1P 20

Autres caractéristiques

tenue en température de fonctionnement de -5°Ca +70
(selon CEI 755) de stockage de -55°Ca +85°C
Conditions climatiques. tropicalisation type T2 (1)

Tores a associer

type A, OA

liaison tore-relais par cable blindé ou encliquetage avec TA30 et PASO

(1) Tropicalisation type T2
= chaleur humide : 55 °C, 95 % dumidié relative, 28 cycles (selon norme CE 68-2-30)
roulard salin : 5 % NaCl, 48 heures, 3 mois de stockage (selon norme CEl 68-2-11).





[image: image16.png]Normes

m CEI 364, chapitres 4 et 5

Références

alim. auxiliaire

éf.

m CEl 755 CA monophasée ou CC
m CEI 947.2 annexe B RH10A
mNF C 15-100 48V CA 50-60-400 Hz 483 120V CC
u NF C 61-141, addendum 1 1An = 30 mA 50733
m UTE C 60-130, classe TO2 en 30 mA 14n = 300 mA 50736
115 4 127 V CA 50-60-400 Hz
W VDE 664. o
AP, n = 30 mA 50732
Compatibilté de Vigirex avec la CEM : AN =500 M o756
voir § "CEM" page D68. 230V CA 60-60-400 iz
. 1An = 30 mA 50734
Variation de vitesse 1An =300 mA 50737
Pour toute application comportant un 3802415V CA 50-60 Hz
variateur de vitesse, il est conseillé 14n = 30 mA 50638
demployer la version spéciale de Vigirex : 1An = 300 mA 50641
RH328AF (réf. 50055). 4402 480V CA 5060 Hz
1An = 30 mA 50639
tores o (mm) réf. 1An = 300 mA 50642
a associer Telais spéciaux (2) 50643
type A RH10AP
TA 30 50437 220 3240 V CA 50-60 Hz
PA 50 50438 130 = 300 mA 50663
A 80 50439 An=1A 50666
MA 120 50440 3804 415V CA 50-60 Hz
SA 200 50441 130 = 300 mA 50664
GA 300 50442 Bn=1A 50667
type OA 440 & 480 V CA 50-60 Hz
POA 46 50485 1An = 300 mA 50665
GOA 110 50486 An=1A 50668
Telais spéciaux (2) 50669

(2) Sensibilté, temporisation, aimentation, adaptables sur

demande.




7.3. Tore pour relais différentiel
[image: image17.png]tores
caractéristiques électriques

type OA

rapport de transformation 1/1000
courant maximal admissible -
1 kA permanent - 5 kA/1,6 s - 100 kA/0,05 s
caractéristiques mécaniques
masse (kg) 030 0,120
2 50 0,200
2 80 0,420
2120 0,590
2200 1.320
2300 2,230
046 1,300
o110 3,200
autres caractéristiques
tenue en température de stockage -56°Ca+85°C -55°C 4 +85°C
de fonctionnement -5°Ca+70° -5°Ca+70°C
indice de protection P20 1P 20




[image: image18.png]Immunité aux surintensités de ligne
Les surintensités de ligne, dues au
démarrage de moteurs ou & la mise sous
tension de transformateurs, peuvent
provoquer le déclenchement intempestif du
relais différentiel.

Plusieurs précautions trés simples, vitent
ces désagréments ; leurs efficacités sont
cumulatives :

m placer le tore sur une partie rectiligne du
cable

u bien centrer le cable dans le tore

u utiiser un tore de diamétre nettement
supérieur & celui du cable traversant
(2xo0), (figure 1).

Dans les cas d'exploitation sévére,
Iutilisation d'un manchon en acier doux
placé autour du cable, dans e tore,
améliore fortement limmunité.

Caractéristiques conseillées :
u feuillard d'acier doux de 1/10 mm
d'épaisseur & entourer plusieurs fois dans
le tore (mini 1 mm d'épaisseur)

m o intérieur du tore > 1,4 x o extérieur
de l'ensemble des cables (figure 2).

Nota : ne jamais passer le conducteur PE
(ou de terre) dans e tore.



[image: image19.png]Installation

ymm———

Ymmmmm tmmmm—

-

Figure 2

Figure 1




[image: image20.png]Tores de détection A et
OA, associés a Vigirex

Position des tores :
usur lensemble des cables (phases et
neutre) d'un départ, en aval du dispositif de
coupure associé au Vigirex

u en régime de neutre TT, si un tore ne peut
atre installé en sortie d'un transformateur
(jeu de barres ou cables en paralléle) :
placer un tore sur la liaison neutre-terre du
transformateur.




7.4. Disjoncteur abonné 

[image: image21.png]DDI bi 10-32 A



[image: image22.png]Disjoncteurs DDI

Fonction et utilisation

Disjoncteur de téte de tableau pour des puissances inférieures & 36 kW, il protége
u les circuits contre les surcharges et les courts-circuits

u les personnes contre les contacts indirects

m les installations contre les défauts dlisolement




[image: image23.png]Caractéristiques :
 bouton test permettant de vérifier le bon fonctionnement du dispositif différentiel
 coupure pleinement apparente : un voyant mécanique assure la visualisation de la
position réelle des contacts

u dispositif différentiel protégé contre les déclenchements intempestifs dus aux
surtensions passagéres (coup de foudre, manceuvre d'appareillage sur le réseau...).
Niveau d'immunité : 200 A créte suivant onde périodique 8/20 us

calibres : de 10 4 63 Aréglables

' compensation en température : utilisation entre - 5 et + 40 °C

u tension d'emploi : 240/415 V CA + 10 %, - 20 %

= pouvoir de coupure :

selon NF C 61-440 (IEC 1009) : 4500 A, cos p = 0,7

0selon NF C 63-120 (IEC 947-2) : 6 kA (cycle O-FO)

' endurance mécanique (cycle O-F) : 10 000

u tropicalisation : exécution 1 (humidité relative 90 % & 40 °C)

u couleur blanc : RAL 9010

u livré avec un jeu de cache-bornes plombables

 raccordement : bornes orientables pour cAble cuivre jusqu'a 35 mm? ; vis de
serrage imperdables (bomes de pole neutre repérées en bleu)

m fonctionne dans toutes les positions.




[image: image24.png]type  tension calibre sens. éf.
wca) (@A (mA)

bi 240 10116/20125/32 30 16871

30300 16872

300 16873

500 16874

32/40750/63 30 16876

305300 16877

300 16878

500 16879

Wa 415 07162012532 30 16881

305300 16882

! 300 16883

| 500 16884

EM | 3270750763 30 168860

T 305300 16887

300 168880

500 16889

30071000 ] 16890




Bibliographie :

Catalogue distribution basse tension Schneider Electric

Electrosystème T STI et 1 STI : H. NEY (édition NATHAN Technique))
















































� EMBED Word.Picture.8  ���











[image: image26.wmf] 

Récepteur

 

I

 

I

-

I

f

 

I

f

 


Page 1 / 7

_1029091758.doc


Classe







Id







I(N.







2 I(N.







10 I(N.







T.O.1







1000 ms







150 ms







30 ms







T.O.2







200 ms







100 ms







30 ms







T1







1000 ms







250 ms







150 ms







T2







200 ms







100 ms







100 ms












_1029094343.doc


Id















In















In/2







0







RIEN







POSSIBLE







CERTAIN












_1109942268.doc


Récepteur







I







I-If







If












_966632130.unknown

