Appareillage électrique B.T. :  protection par fusibles & disjoncteurs

A. Les cartouches à fusibles

I. Fonction


Les fusibles sont des appareils de protection destinés à ouvrir par la fusion d’un (ou plusieurs) de ses éléments, le circuit dans lequel il est placé, lorsque le courant I dépasse pendant un temps déterminé une valeur donnée.

II. Différents types de cartouche

1. Cartouche gl (anciennemnet gF)


Les cartouches gl protègent les circuits (canalisations + appareillages) contre les surcharges et les court-circuits.


Elles sont généralement utilisées dans les installations domestiques.

2. Cartouche aM


Les cartouches aM (accompagnement moteur) protègent contre les fortes surcharges et les courts-circuits. Elles sont calculées pour résister à certaines surcharges (démarrage d’un moteur). Ces cartouches doivent être obligatoirement associés à un dispositif de protection contre les faibles surcharges.


Les cartouches aM sont utilisées dans les installations industrielles : protection des moteurs alternatifs.

Remarque :

Les cartouches gl sont marquées en noir et Les cartouches aM sont marquées en vert

III. Caratéristiques techniques


1. L’intensité nominale

C’est le calibre du fusible. Cela représente l’intensité qui peut traverser le fusible sans provoquer ni fusion, ni échauffement excessif.

2. La tension nominale

C’est la tension maximale sous laquelle ce fusible peut être utilisé.

3. Caratéristique temps/courant 

· Courant nomunal In 


C’est le calibre du fusible

· Courant de non-fusion Inf

C’est le courant qui peut être supporté par une cartouche pendant un temps spécifié

· Courant de fusion

C’est le courant qui provoque la fusion de la cartouche avant expiration d’un temps spécifié.

· Courbe de fonctionnement

Elle permet de déterminer la durée de fonctionnement du fusible en fonction du curant qui le traverse.

Exemple : D’après la caractéristique une surcharge de 40A fera fondre la cartouche en 100s.

4. Le pouvoir de coupure


C’est le courant maximal que peut couper le fusible en évitant la formation d’un arc. Plus le pouvoir de coupure est élevé, et plus le fusible est apte à protéger l’installation. (Le PdC est de l’ordre du kA).

IV. Choix d’une cartouche fusible


Le choix est éffectué en fonction des circuits et des appareils à protéger (fusibles gl ou aM). Cf. document PROMTELEC pour l’uilisation des cartouches gl en milieu domestique.


En règle générale on détermine le calibre du fusible selon la condition suivante :


V. Désignation d’une cartouche fusible


Une cartouche fusible est désigné par les éléments suivant :

· Son type

· Son intensité nominale

· Sa tension nominale

· Sa taille (dimension de la cartouche = diamètre x longueur) 

Exemple : cartouche cylindrique 10 x 38 aM 10A 500V

VI. Différentes cartouches utilisées

                                  [image: image1.png]



Cartouche cylindrique

cartouche cylindrique pour conducteur de neutre

A couteaux 

Coupe circuits à broches

VII Constituion d’une cartouche cylindrique

                         [image: image2.png]Embout supérieur

Percuteur-
indicateur
Support du de fusion
percuteur
Intérieur de la Corps de la
cartouche rempli cartouche en
desiice porcelaine

Elément fusible

Fil fusible maintenant
le percuteur avant
lafusion

Embout inférieur

oudure de
Iélément fusible

Couteau

Vis de fixation .
du couteau

Indicateur de

Ia fusion Cops dela
Préhenseur cartouche

isolant thermodurcissable

Barette fusible

Intérieur de
Ia cartouche X i
rempli de silice Vis de fixation
du flasque
Préhenseur
isolant
Couteau




L7LEG


32A


Gl


380V





I (A)





In





If





Inf





Intensité





Temps (s)





100





10





1





0,5








40





IB = courant d’emploi du circuit


In = courant nominal du fusible


Iz = courant admissible dans la canalisation








IB  =<  In  =<  Iz











2
1
- LES CARTOUCHES FUSIBLES -


