    Bac Professionnel de Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés                                                             Cours électrotechnique

[image: image1.png]




Choix des composants d’un départ moteur

Voici les solutions de départ moteur les plus courantes.



-Solution 4 produits :




*Sectionneur porte-fusibles.




*Fusibles type aM.




*Contacteur.




*Relais thermique.

[image: image2.png]



[image: image3.png]



[image: image4.png]


[image: image5.png]



[image: image6.png]



[image: image7.png]



[image: image8.png]



[image: image9.png]



[image: image10.png]





-Solution 3 produits.




*Disjoncteur moteur magnétique.




*Contacteur.

*Relais thermique.

[image: image11.png]



[image: image12.png]\\\\\\\\\\\





[image: image13.png]



[image: image14.png]Moteurs triphasés 4 pdles 50/60 Hz

1,5 2 6,8 6,1 6,8 35 34 3,5 3,06
22 3 9,6 8,7 9,6 5 4,8 5 4,42
3 126 115 6,6 6,3 6,5 577
5 15,2
4 16,2 145 8,5 8,1 84 79
5,8 7.5 22 20 22 1S 13 1 10,4
7.5 10 288 27 28 155 148 14 13,7
9 36 32 185 181 17 16,9
1" 15 42 39 42 22 21 21 20,1
15 20 57 52 54 30 285 28 26,5
183 25 70 64 68 37 35 35 32,8
22 30 84 75 80 44 42 40 39
30 40 114 103 104 60 57 55 515
37 50 138 126 130 . 72 69 66 64
45 60 162 150 154 85 81 80 76
55 75 200 182 192 105 100 100 {90
75 100 {270 240 248 138 131 135 [125
20 125 930 295 312170 162 165 1146
110 150 1400 356 360 205 195 200 [178
132 480 425 245 233 240 215
200 1520 472 480 273 260 260 |236
160 560 520 300 285 280 |256
250 600
200 680 626 370 352 340 321
220 300 (770 700 720 408 388 385 |353
250 350 (850 800 840 460 437 425 1401
280 528 220
315 1070 990 584 555 535 505 445 337 321 202 239
450 1080 540 432 250
355 1150 635 605 580 [549 500 370 350 318 262
500 1200 600 480 273
400 1250 710 675 650 |[611 540 410 390 356 288
450 600 1440 720 576 320
500 1570 900 855 820 |780 680 515 494 450 350
560 1760 1000 950 920 870 760 575 549 500 380
630 1980 1100 1045 1020 | 965 850 645 605 550 425
710 1260 1200 1140 [ 1075 960 725 694 630 480
800 1090 1450 1320 | 1250 1100 830 790 550
9200 1220 1610 1470 | 1390 1220 925 880 610

(1) Valeurs conformes au NEC (National Electrical Code).
Ces valeurs sont indicatives, elles varient suivant le type de moteur, sa polarité et le constructeur.




[image: image15.png]Blocs nus trlpolalres

~ cartouch
raccordement par bornes a ressort
25A 10 x 38 (4) sans LS1 D323
raccordement gar vls-étrlor ou connecteur
32A 10 x 3 (4) sans LS1D32

50 A 14 x 51 1 sans GK1 EK (4)
avec GK1EV (4)

LS1D32 P sans GK1ES (4
avec GK1EW (4)
125A 22 x 58 1 sans GK1 FK (4)
avec GK1FV (4)

2 sans GK1FS (4)
avec GK1FW (4)

Blocs nus tétrapolaures
-

LAS D324 . cartouches
32A 10x 38
50A 14x 51
125A 22x 58

avec GK1FX (5)

2 4ol BRI . Y 5 AN T e




[image: image16.png]Cartouches fusibles

cylindriques ~ 400 1 10 DF2 BA0100
8,5x31,5 2 10 DF2 BA0200
2 10 DF2 BA0400
3 10 DF2 BA0600
8 10 DF2 BA080O
10 10 DF2 BA1000
yiindriques 500 0,16 10 DF2 CA001
10x 38 0.25 10 DF2 CA002
% 0,50 10 DF2 CA005
1 10 DF2 CA01
DF2 Chewe 2 10 DF2 CA02
2 10 DF2 CA04
5 10 DF2 CA06
8 10 DF2 CA08
10 10 DF2 CA10
12 10 DF2 CA12
16 10 DF2 CA16
<400 20 10 DF2 CA20
25 10 DF2 CA25
ylindriques =500 0,25 10 DF2 EA002
14 x 51 0,50 10 DF2 EA005
3 10 DF2 EAO1
2 10 DF2 EA0Z DF3 EADZ
3 10 DF2 EAO4 DF3 EAO4
6 10 DF2 EA0G DF3 EA06
8 10 DF2 EA08 DF3 EA08
10 10 DF2 EA10 DF3 EAC
12 10 DF2 EA12 DF3 EA1:
16 10 SES EA1E A Eats





[image: image17.png]Contacteurs tripolaires avec raccordement
par vis-étriers, connecteurs ou bornes a ressort

Cln:utt de commando en courant altematif oontlnu ou basso consommatlon

30V 400 (3
Uil R 23 8. 4 -4 85 B8 9 C1D0%s (4) B7 P7 BD BL
3 55 55 55 75 7,5 12 LC1D12ee (4) LC1D123ee(4) B7 P7 BD BL
4 1.8 % 2 0 0 18 LC1D18ee (4) LC1D183ee (4) BT P7 BD BL
5 11 1 4 15 25 [C1 D25ee (4) LC1 D253ee (4) B P7 BD BL
75 15 5 5 18,5 K] 32 LC1 D320 (4) LC1D323ee(4) B7 P7 BD BL
9 185 185 185 185 185 38 LC1 D38ee (4) LC1D383ee (4) B7 _P7__BD BL
1 18,5 22 22 22 30 22 40 LC1D 4) B7 P7 BD
5 22 25 30 30 33 30 50 L.C1 D50ee (4) B7 P7 BD
85 30 37 37 37 37 37 65 L.C1 D65ee B7 P7 BD
22 37 45 45 55 45 45 80 L.C1 D80se B7 P7_ BD
25 45 45 45 55 45 45 95 L.C1 D95ee B7 P7 BD
30 55 59 59 75 80 75 115 LC1 D115¢¢ B7 P7 BD
40 75 80 80 90 100 90 150 LC1 D150ee B7 P7_BD
LC1 D25¢e (1)Tensions du circuit de commande préférentielles.
Courant aiternatif :
: L e ORI T S U e S T e v s00
LC1 D09...D150 (bobines D115 et D150 antiparasitées dorigine
50/60 Hz. E7 FE7 P7 V7 R7
LC1 D40..D115
50 Hz E5 FE5S P5 V5 RS S5
60 Hz B6 E6 R6
Couram oomlnu
ST S ¢ G2 e 220
c1 M D38 (@me§ anﬂgarasnggs ggﬂglne)
Uc JD ED SD FD MD
LC1 D40..D95
U de 0.85...1,1 Uc_JD BD cD ED SD FD MD
J de 0,75..1.2 Uc_JW BW cwW EW SW R e
LC1 D115 et D150 (bobines antiparasitées d'origine;
LC1 D95ee U de 0.75...1,2 Uc BD ED SD FD MD

Basse consommation




[image: image18.png]LRD 08

LRD 21

Relais de protection thermique différentiels tripolaires
a associer a des fusibles
Relais compensés, & réarmement manuel ou automatique :

m avec visualisation du déclenchement
m pour courant alternatif ou continu.

zone de réglage

classe 10 A (1) avec raccordement par vis-étriers

0,10...0,16 0,25 2 D09...D38 LRD 01 (2)
0,16...0,25 0,5 2 D09...038 LRD 02 (2)
0,25...0,40 2 D09...D38 LRD 03 (2)
0,40...0,63 2 D09...D38 LRD 04 (2
0,63...1 2 4 D09...D38 LRD 05 (2)
187 2 4 6 D09...D38 LRD 06 (2)
16..28 4 [: 10 D09...D38 LRD 07 (2)
25.4 6 0 16 D09...D38 LRD 08 (2)
4..6 8 6 16 D09...D38 LRD 10 (2)
§5..8 2 20 20 D09...D38 LRD 12 (2)
1..10 2 20 20 D09...D38 LRD 14 (2)
9...13 16 25 p D12...D38 LRD 16 (2)
12...18 20 35 32 D18...D38 LRD 21 (2)
16...24 25 50 50 D25...038 LRD 22 (2)
23...32 40 63 63 D25...D38 LRD 32 (2
30...38 50 80 80 D32 et D38 LRD 35 (2)
17..25 25 50 50 D40...D95 LRD 3322
23...32 40 63 63 D40...D95 LRD 3353
30...40 40 00 80 D40...D95 LRD 3355
37...50 63 00 100 D40...D95 LRD 3357
48...65 GRS T 50...D95 LRD 3359








-Solution 2 produits.



*Disjoncteur moteur magnéto-thermique.




*Contacteur.





-Solution 1 produit.




*Contacteur disjoncteur intégral



Exemple de choix de composants pour une solution 4 produits :


Pour effectuer le choix des composants, il faut connaître l’intensité nominale et la tension d’alimentation du moteur, ou la puissance. Si on ne connaît pas les caractéristiques du moteur, il faut regarder sur la plaque signalétique.

Prenons l’exemple d’un moteur asynchrone triphasé d’une puissance de 4 KW sous une tension de 400V.

Etape n°1 : déterminer l’intensité du moteur
Lecture du tableau des intensités





Si on lit l’intersection de la colonne tension 400V et la ligne puissance 4KW, on obtient l’intensité nominale du moteur qui est de 8,1 A.

Etape n°1 : choisir le relais thermique
Pour choisir le relais thermique, il faut connaître l’intensité du moteur. Ce relais thermique est un composant que l’on doit régler à l’intensité nominale du moteur et donc il possède une plage de réglage.

Le choix se fera donc pour que la valeur de l’intensité à régler se situe si possible vers le milieu de la plage de réglage.

Lecture du tableau des relais thermiques




La plage la mieux adaptée est de 7 …….10A 

et on lit la référence du relais thermique

 directement à la fin de la ligne.

La référence est donc : LRD 14
Ce tableau nous donne une indication 

sur la valeur des fusibles à choisir .

Fusibles types aM 12A

Ce tableau nous indique également que notre relais thermique

 doit se monter sous un contacteur dont la référence comporte

 les indications suivantes : D09 jusqu’à D38

Etape n°2 : choisir les fusibles

Nous savons maintenant que les fusibles doivent avoir une dimension de 10 / 38, que ce sont des fusibles accompagnement moteur aM et que leur calibre doit être de 12A.

Lecture du tableau des fusibles





On se situe tout d’abord à l’endroit des dimensions correspondantes et on lit la référence des fusibles.

La référence des fusibles est donc : DF2 CA12
Etape n°3: choisir le sectionneur porte-fusibles
Nota : nous choisierons un sectionneur porte-fusible sans contact de précoupure et sans dispositif contre la marche en monophasé.

Lecture du tableau des sectionneurs porte-fusibles




-Nous savons que nous devons prendre des fusibles de 12 ampères aM d’une dimension 10/38.

(rappel : 10/38 veut dire que le corps du fusible a un diamètre de 10 mm et une longueur de 38mm).

- le sectionneur est conçu pour supporter une intensité maximum de 25A, ce qui est largement suffisant pour notre moteur (8,1 A).

La référence est donc :  LS1 D323
Etape n°4 : choisir le contacteur
Nous allons choisir maintenant le contacteur, pour cela il nous faut connaître la puissance, la tension d’alimentation du moteur ainsi que la tension d’alimentation de la bobine du contacteur qui se situe dans la partie commande.



Puissance = 4KW.



Tension d’alimentation du moteur 400 V.



Tension d’alimentation de la bobine = 24 V ( 50/60 Hertz.
Lecture du tableau des contacteurs






On cherche la colonne 400V et la ligne ou il y a 4KW, ce qui nous donne une première référence incomplète qui est : LC1 D09.. . (Cela correspont à l’indication du tableau du relais thermique)


Les deux points à la fin de cette référence correspondent à la tension d’alimentation de la bobine qui dans notre exemple est de 24 V( 50/60 Hertz.

A l’intersection de la colonne 24 et de la ligne 50/60 Hertz on lit B7.

La référence du contacteur est donc : LC1 D09B7.

1





6





4





2





L3





L2





L1





W





V





U





6





OU





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





I





I





I





1





I





I





5





3





Q1





5





3





Q1





1





6





4





2





L3





I





L2





L1





M1





W





V





U





F1





3





5





1





6





4





2





6





5





4





M1





3





KM1





2





1





+





3 Fusibles type aM





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





L3





L2





L1





M1





W





V





U





F1





3





5





1





6





4





2





6





5





4





3





KM1





2





1





6





5





4





3





Q1





2





5





4





3





KM1





2





1





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





OU





OU





�





� EMBED PBrush  ���





�





�





�





�





�








Thierry Bazalgette                                                        Lycée Technique de LA SALLE  Alès                                                       


_1063961973

_1063962092

_1063962122

_1063962012

_1063961791

_1063961842

_1063961918

_1063961752

_1063961682

