    Brevet Professionnel de Maintenance des Systèmes Mécaniques Automatisés                                                                Génie Electrique

[image: image1.wmf] 

1

 

2

 

KM1

 

3

 

4

 

5

 

6

 



Protection et commande des moteurs asynchrones triphasés

[image: image2.png]


[image: image3.wmf] 

1

 

2

 

Q1

 

3

 

4

 

5

 

6

 

[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]Roulement Roulement Ventilateur

Rotor & cage d’écureuil Planchette a bornes Bornes

lasque coté bout d’arbre

Flasque arriére

Carcasse alpax Capot de ventilation

Stator

3.91 Moteur asynchrone a cage
(doc. Leroy - somer).



[image: image7.wmf] 

1

 

2

 

KM1

 

3

 

4

 

5

 

6

 

[image: image8.wmf] 

1

 

2

 

Q1

 

3

 

4

 

5

 

6

 

[image: image9.png]


[image: image10.wmf] 

KM1

 

A1

 

A2

 

[image: image11.wmf] 

1

 

2

 

KM1

 

3

 

4

 

5

 

6

 

[image: image12.wmf] 

21

 

22

 

 

13

 

14

 

 

[image: image13.png]


[image: image14.png]


[image: image15.png]



LE SECTIONNEUR PORTE FUSIBLES

1)Présentation du composant

[image: image16.png]



[image: image17.png]



[image: image18.png]



2)Définition :

Le sectionneur porte fusibles est un composant qui joue deux rôles différents dans un circuit électrique .



*Il joue le rôle de sectionneur, c’est à dire qu’il permet d’isoler l’installation du réseau d’alimentation électrique.



*Comme il est aussi muni de fusibles, il protège l’installation contre les court-circuits.

Ce composant n’a aucun pouvoir de coupure donc il doit être actionné à vide.

2)Symbolisation :



*En partie puissance
[image: image19.png]ggggggggggg





[image: image20.png]



[image: image21.png]Puissance Puissance instantanée admissible en VA IEC 989
nominale avec cos ¢ de:
en VA
IECetCSA| 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0.8 0,9 1
40 140 120 100 88 79 71 64 59 55
63 270 230 200 170 150 140 130 120 110
100 380 320 280 240 220 200 180 160 150
160 900 770 670 590 520 470 440 400 390
250 1200 | 1000 870 870 680 620 570 530 510
400 2000 | 1700 | 1500 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 940 940
630 2200 | 1900 | 1700 | 1500 | 1300 | 1200 | 1200 | 1100 | 1200
1000 4600 | 4000 | 3600 | 3300 | 3000 | 2800 | 2600 | 2500 | 2600
1600 6600 | 5900 | 5400 | 4900 | 4600 | 4300 | 4100 | 4000 | 4300
2500 6000 | 5600 | 5300 | 4900 | 4900 | 4800 | 4800 | 4900 | 6100
4000 16000 |[14000 |12000 |10000 | 9000 | 8200 | 7500 | 6900 | 6700



[image: image22.png]







*En partie commande



Nota : on trouve d’autres blocs auxiliaires à fixer sur le sectionneur . (voir documentation technique)

4)Fonctionnement :

C’est un appareil qui est commandé manuellement par l’orérateur.


Selon la référence du composant, la partie commande comporte ou des contacts de pré-coupure.

Le ou les contacts de précoupure s’ourent avant les 3 contacts de la partie puissance.En effet si l’opérateur veut arrêter le moteur en actionnant le sectionneur, le contact de précoupure va s’ouvrir avant et donc ne va plus alimenté la partie commande.

Comme la partie commande n’est plus alimentée, la bobine du contacteur est elle aussi désalimentée donc les contacts de KM1 en partie puissance s’ouvrent avant les contacts de la partie puissance du sectionneur . 








5)Diagnostic d’un sectionneur porte fusibles :



Pour tester que le sectionneur, mettre des cartouches métalliques à la place des fusibles ou mettre des fusibles mais s’assurer auparavant qu’ils soient en bon état et tester le sectionneur ouvert et fermé.











Procéder de la même façon pour tester le ou les contacts de précoupure.

Si vous n’obtenez pas ce qui est ci-dessus le sectionneur a un problème.

LE CONTACTEUR MOTEUR

1)Présentation du composant :



2)Définition :

Le contacteur moteur est un composant qui permet d’ouvrir et de fermer un circuit de puissance en charge.

De par sa conception assez complexe,il est conçu pour résister mieux que tout autre composant à l’arc électrique à chaque ouverture et fermeture.

3)Symbolisation :

*En partie puissance




*En partie commande





4)Fonctionnement :

Lorsque la bobine du contacteur est alimentée, les contacts de la partie puissance et ceux de la partie commande  changent d’état simmultannément.

Lorsque la bobine du contacteur n’est plus alimentée, les contacts de la partie puissance et ceux de la partie commande reviennent en position initiale simmultannément.

L’ouverture et la fermeture des contacts s’effectuent grâce à un ciricuit électro-magnétique.













5)Diagnostic d’un contacteur :







Faire la mesure du contacteur en position fermée en alimentant la bobine à la tension voulue.

Procéder de la même façon pour tester le ou les contacts de la partie commande

Si vous n’obtenez pas ce qui est ci-dessus le contacteur a un problème.

LE RELAIS THERMIQUE
1)Présentation du composant :


2Définition :

Un relais thermique est un appareil qui protège les moteurs contre des surintensités de faibles valeurs mais de durée assez longues.

LE MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE
1) Définition :

Le moteur asynchrone triphasé est un ACTIONNEUR électrique .

Dans l’industrie, 90% des moteurs sont de ce type .

Ils sont simples à fabriquer et très vite mis en oeuvre .

2) Constitution :


3) Caractéristiques :

Tout moteur électrique a ses propres caractéristiques .

Elles sont regroupées sur une plaque dite SIGNALETIQUE qui est fixée sur le moteur .

Exemple :

4) Couplage :



En étoile



Le couplage en étoile signifie que la tension du réseau que l’on applique sur le 


moteur est supportée par deux enroulements .



En triangle



Le couplage triangle signifie que la tension du réseau que l’on applique au moteur 

est supportée par un enroulement .

5) Tableau récapitulatif :


6) Sens de rotation :

Lorsqu’on branche un moteur électrique, il va tourner dans un sens .Si on veut changer ce sens de rotation, il suffit d’inverser deux phases sur le circuit de puissance .

Sur des pompes le sens de rotation est indiqué par une flèche .

LE TRANSFORMATEUR
1) Définition :

Un transformateur est un appareil électrique qui sert à élever ou à abaisser une tension .

Il est présent dans beaucoup d’appareils électriques .Nous l’utiliserons essentiellement en abaisseur de tension pour des raisons de sécurité électrique afin d’alimenter les circuits de commande en 24 Volts .

2) Constitution :













Un transformateur est constitué de :



Un circuit primaire



Un circuit secondaire



Un noyau magnétique entre les deux circuits


On alimente le circuit primaire sous tension définie, et on obtient grâce à un phénomène électromagnétique une tension au circuit secondaire plus grande ou plus petite .

3) Caractéristiques :


Les caractéristiques principales d’un transformateur sont :




- Tension d’alimentation du circuit primaire .




- Tension disponible au secondaire .




-  Intensité nominale au circuit secondaire



-  Monophasé ou triphasé .
4) Choix d’un transformateur :




4.1) Quel transformateur pour quel circuit ?


Chaque circuit a besoin d’une puissance de transformateur spécifique :      c’est le dimensionnement . 

Mais pour dimensionner un transformateur d’équipement il ne suffit pas d’additionner les puissances des circuits d’utilisation, il faut également tenir compte de la puissance instantanée admissible (puissance d’appel) .




4.2) Comment calculer la puissance et le dimensionnement d’un transformateur ?


Pour un équipement comportant des automatismes, la puissance d’un transformateur dépend de :



- De la puissance maximale nécessaire à un instant donné (puissance d’appel) .



- De la puissance permanente absorbée par le circuit .



- De la chute de tension .



- Du facteur de puissance .




4.3) Déterminer la puissance d’appel :


Pour déterminer la puissance d’appel, il faut tenir compte des hypothèses suivantes :



-Deux appels ne peuvent se produire en même temps .



-Un facteur de puissance cos ( 0.5 à l’enclenchement .



-80% des appareils au maximum sont alimentés en même temps .

Cette puissance se calcule de la façon suivante :


P appel = 0.8((Pm + (Pv + Pa)

(Pm : somme de toutes les puissances de maintien de tous les contacteurs .

(Pv : Somme de toutes les puissances des voyants .

Pa : puissance d’appel du plus gros contacteur .




4.4) Déterminer le dimensionnement du transformateur :


Pour les transformateur de commande en particulier, il suffit à partir de la puissance d’appel à cos ( 0.5, de lire le dimensionnement ci-dessous :





4.5) Vérification :


Vérifier systématiquement vos calculs en procédant de la façon suivante :



-Calculer la somme totale des puissances au maintien des bobines et celle des voyants sous tension .



-Appliquer ensuite un coefficient : soit celui de 80% des appareils en même temps sous tension, soit celui issu des calculs réels de votre équipement .



-La puissance de dimensionnement doit être égale ou supérieure au résultat de ce calcul .
5) Evaluation :

Une armoire de commande de machine-outil comportant :



-10 contacteurs pour moteur de 4 KW, puissance de maintien 8 VA .



-4 contacteurs pours moteur de 18.5 KW, puissance de maintien 20 VA .



-1 contacteur pours moteur de 45 KW, puissance de maintien 20 VA, puissance d’appel 250 VA cos ( 0.5 .



-25 relais de télécommande, puissance de maintien 4 VA .



-45 voyants de signalisation, consommation de chaque voyant 1 VA .




1) Déterminer la puissance d’appel du transformateur .




2) Déterminer le dimensionnement du transformateur .

Renouveller l’opération entre


les bornes 3 et 4


et les bornes 1 et 2.





Les pointillés signifient que les 3 pôles sont reliés mécaniquement.





Symbôle indiquant qu’il s’agit d’un contacteur.





�





   Nouveau modèle





� EMBED PBrush  ���





Contacts de la 


partie puissance 


du sectionneur 





Partie commande


 et moteur





Ouverture du contact de précoupure





Ouverture du sectionneur par l’opérateur





Contact de précoupure





Q1





Renouveller l’opération entre


les bornes 3 et 4


et les bornes 5 et 6.








BIP





   (





Renouveller l’opération entre


les bornes 3 et 4


et les bornes 5 et 6.





2       4        6





�





1       3        5








Pas de


BIP





   (





                 Ancien modèle                                                         Nouveau modèle





� EMBED PBrush  ���





Q1





14





13





Mode de commande de l’appareil








Les pointillés signifient que les 3 pôles sont reliés mécaniquement.





Symbôle qui indique 


que ce composant est


 un sectionneur.





Fusible





Contact NC de la partie commande





Contact NO de la partie commande





Intensité nominale en triangle sous 220V





Puissance du moteur





N° de fabrication





Moteur asynchrone triphasé





Fréquence de fonctionnement du moteur





Marque du moteur





� EMBED PBrush  ���





�





�





Contacts de 


la partie


puissance





Bobine du 


contacteur 


A1/A2





�





� EMBED PBrush  ���





4) PROTEGER CONTRE DES FAIBLES SURINTENSITES





3) OUVRIR ET FERMER LE CIRCUIT DE PUISSANCE





2) PROTEGER CONTRE LES COURTS-CIRCUITS





1) SECTIONNER





En plus des protections contre les courts circuits il faut aussi protéger le moteur contre des surintensités plus faibles mais de durée plus importantes.


Ceci est rendu possible grâce au RELAIS THERMIQUE.





Pour l’ouverture et la fermeture du circuit de puissance, il faut un composant qui puisse absorbé l’arc électrique.


Ce composant s’appelle le CONTACTEUR.





Un moteur électrique doit être protégé contre les courts circuits, cela est rendu possible grâce aux FUSIBLES ou aux DISJONCTEURS MAGNETIQUES .





OU





Lorsque l’on veut réaliser une intervention de maintenance sur un système, il faut pouvoir le mettre hors tension.


Il faut isoler le système de l ‘alimentation électrique, cela est rendu possible grâce au SECTIONNEUR.








BIP





   (





Une bobine





�





Renouveller l’opération entre


les bornes 3 et 4


et les bornes 1 et 2.





Pas de


BIP





   (





�





Un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé.


Sur les anciens modèles il y a un seul contact qu’il faut choisir.





�





� EMBED PBrush  ���





Ancien modèle





Ancien modèle                					Nouveau modèle





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





Intensité nominale en étoile sous 415V





Facteur de puissance ou cos (





Vitesse de rotation





Réseau en 220V câblage du moteur en triangle





Réseau en 415V câblage du moteur en étoile





Indice de protection





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





�
Réseau 230V entre phases�
Réseau 400V entre phases�
�
Moteur 110/230�
En étoile�
Impossible�
�
Moteur 230/400�
En triangle�
En étoile�
�
Moteur 400/660�
Impossible�
En triangle�
�






�





U2





U1





N1





N2





U2





Rapport de transformation :     


					m = U2/U1 = N2/N1



































�














Thierry  BAZALGETTE                                       Lycée technique de LA SALLE – ALES                                                        

_1001141178

_1063961752

_1063961973

_1063962012

_1050565998

_1050565092

_982040518

_982040695

_982040419

_982040467

_982038787

