
LE MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE

Objectifs :

· S’informer sur la constitution d’un moteur asynchrone triphasé ;

· Etre capable d’installer un moteur asynchrone triphasé ;

1. Introduction

Ce moteur à rotor en court-circuit ou en cage d’écureuil est le moteur électrique le plus utilisé dans l’industrie, du fait de sa robustesse, de son prix peu élevé et de sa grande durée de vie.

Les deux principales parties d’un moteur asyn,chrone triphasé sont :

· Le STATOR qui produit un champs magnétique tournant ;

· Le ROTOR qui, entraîné par ce champs tournant, produit de l’énergie mécanique.

Le rapport entre l’énergie mécanique disponible et l’énergie électrique absorbée est le RENDEMENT du moteur.

[image: image1.wmf]TRANSFORMER

 

Moteur

 

Energie

 

 

Electrique

 

Energie

 

 

Mécanique

 

Chaleur

 


[image: image2.jpg]MOTEURS LS 63 A 132 (ALPAX)

@9@@@09@@@

Rép. Désignation
1 | carter et stator bobiné
3 | rotor
5 | flasque coté accouplement
6 | flasque coté ventilateur
7 | ventilateur
13 | capot de venulateur
14 | rtge d’assemblage
15 | écrou de tige d’assemblage
21 | clavette de bout d’arbre
22 | rondelle de bout d’arbre
23 | wis de serrage rondelle
26 | plaque signalétique
27 | wis fixation capot
30 | rouement coté accouplement
44 | rondelle élastique
50 | roulement coté ventilateur
71 | boite a bornes
72 | wis fixation boite a bornes
78 | presse étoupe
81 | plaque support presse-étoupe
84 | planchette a bornes
85 | vis de fixation planchette a bornes
97 | vis borne de masse

barrettes de connexion





2. Constitution du stator

[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



3. Comment le stator produit-il le champ tournant ?

[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



4. Le raccordement des bobinages à la plaque à bornes

[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]1 période




5. Installer un moteur asynchrone triphasé

[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]8




Remarque :

Le fil neutre devrait se trouver sur les barrettes (en U2 ou V2 ou W2), mais les 3 bobinages étant identiques, le courant nécessaire (en ampères) est le même sur les 3 phases, on dit que le montage est « équilibré ». Il n’y a pas de courant qui parcoure le fil neutre, en effet la somme algébrique des courants qui parcourent chacune des phases est toujours nulle (Fig. 5).

[image: image11.jpg]ur vi Wi
O O O

W2 u2 V2
O O O

Moteur récent

O< O=

Or O
O O<=

fig. 9 Moteur ancien



[image: image12.jpg]



� EMBED MSDraw.Drawing.8.2  ���





Vue Eclatée d’un moteur asynchrone triphasé


�





�








�














Le stator est constitué d’un empilage de tôles magnétiques sur lesquelles est surmoulée la carcasse.





Ces tôles comportent des encoches profondes dans lesquelles sont logés les bobinages.





Fig. 3


�


Fig. 4


�


Fig. 5


�


Fig. 6


�


Fig. 7


�





Le stator est composé de trois enroulements identiques.





Imaginons ces trois bobinages placés sur une circonférence à 120° les uns des autres (Fig. 3).


Alimentons, par une source triphasée (Fig. 4).


Les trois bobinages recevront l’un après l’autre le courant maximum :


1 puis 2 puis 3…





D’après la figure 3, le sens de rotation du champ tournant (1-2, 3-1, 1-2…) correspond au sens de rotation des aiguilles d’une montre.


Si l’on intervertit deux alimentations, par exemple Ph1 et Ph2 (Fig. 5), la rotation se fera toujours dans l’ordre 1-2, 3-1, 1-2… mais cette fois, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.





CONCLUSION :


Pour changer le sens de rotation d’un moteur asynchrone triphasé, il suffit d’intervertir deux fils d’alimentation.








LA FREQUENCE DE ROTATION


La fréquence du courant étant, en France, de 50 hertz (50 périodes par seconde) (Fig. 6), le champ magnétique tourne à une fréquence de 50 rotations par seconde, soit 3.000 tr à la minute.


Dans la pratique, il se produit un effet de glissement entre le champ tournant et le rotor, et la fréquence de rotation de ce dernier sera, en charge normale de 2850 rotations par minute.


Pour diminuer le glissement ( améliorer la rotation du rotor ) et obtenir une fréquence de rotation différente, chaque bobinage peut être divisé en deux parties égales et opposées (Fig. 7).


Pour 1 période : 1/50 de seconde, le champ tournant effectuera seulement 0.5 rotation ; La fréquence sera donc divisée par 2, soit théoriquement de 1.500 rotations par minute, mais en raison du glissement, la fréquence de rotation du rotor sera alors, toujours en charge normale, de 1.450 rotations par minute.


Si chaque bobinage était divisé en 3 parties égales, on obtiendrait un moteur dont la fréquence de rotation serait alors d‘environ 970 rotations par minute.











�





�





�


fig. 10





�


fig. 11





�













































































Les extrémités des bobinages sont raccordés, par le constructeur, à la boite à bornes.





En suivant le schéma de Fig. 8, on constate que les 2 bornes situées face à face n’appartiennent pas au même bobinage.





Le repérage des bornes (Fig. 9)


En plus des 6 bornes de bobinages, on trouve dans la boite à bornes, une borne de masse du moteur qui doit être reliée à la terre des l’installation.





Constitution du rotor


Le rotor est un empilage de tôles magnétiques (Fig. 10) reliées entre elles par des barres conductrices généralement en aluminium. Ces barres constituent la « cage d’écureuil » (Fig. 11).





Le montage du rotor


L’axe du rotor est monté sur 2 roulements à billes logés dans les flasques. Sur les moteurs récents, ces roulements sont graissés à vie, ils ne nécessitent donc pas d’entretien préventif.





La représentation des moteurs asynchrones


M1 ou M2 ou M3 … (Fig. 12)





La maintenance préventive des moteurs asynchrones


Elle consiste à :


Nettoyer périodiquement la grille d’aspiration du capot de ventilation, pour que ce dernier puisse assurer correctement le refroidissement du moteur ;


Si le moteur est équipé de graisseurs, garnir ces derniers de graisse pour roulements.





Le remplacement des pièces d’usures


Seuls les roulements sont susceptibles de s’user : il convient alors de les remplacer par des roulements de mêmes caractéristiques que les roulements d’origine.





La maintenance corrective du moteur asynchrone triphasé


Par suite de la défaillance d’une protection ou à cause d’une erreur de raccordement, le bobinage du stator peut être coupé ou en court-circuit. Le bobinage doit être refait par un atelier spécialisé.





 
























































�








�





�




























































































Cette opération comporte 2 étapes :





5.1 Coupler le moteur


Lire la plaque signalétique du moteur (Fig. 1) et repérer les tensions, ici 220V / 380V. La plus petite de ces deux tensions est celle qui doit alimenter les bobinages (ici 220V). La tension 220V correspond :


A la tension simple (phase-neutre) d’un réseau 220 / 380 V ;


A la tension composée (phase-phase) d’un réseau (127/220 V).





5.2 Installer les barrettes de couplage (Fig. 2)


Si la tension du réseau correspond à la tension nécessaire est la tension simple, le raccordement des bobinages se fera selon la Fig. 3. 


Les bornes U2, V2 et W2 sont reliées entre elles par les barrettes. La boite à bornes se présente donc suivant la Fig. 4.





Ce montage est appelé en ETOILE et symbolisé Y.
























































�











�



















































































Si la tension du réseau qui correspond à la tension nécessaire est la tension composée, le raccordement des bobinages se présente suivant la Fig. 6.


La borne U1 est reliée à W2 ;


La borne V1 est reliée à U2 


La borne V1 est reliée à V2.


La boite à bornes se présente donc suivant la Fig. 7.


Ce montage est appelé en TRIANGLE et symbolisé par (ou D.





Attention : 


L’intensité absorbée par le moteur dépend du réseau, donc du couplage. Voir la plaque signalétique.





Raccorder le moteur au réseau


Après s‘être assuré que le moteur est protégé contre les surcharges et les courts-circuits, on peut procéder à son branchement dans le circuit de puissance.





Choisir le câble d’alimentation.


Il doit comporter 4 conducteurs.


Il doit comporter un conducteur vert-jaune.


Les conducteurs doivent être d’une section suffisante pour ne pas s’échauffer au passage du courant : prendre au minimum 1mm² pour 5 ampères. La gaine du câble doit être conforme aux règlements de sécurité.


Raccorder les fils d’alimentation et le conducteur de protection (terre).


Serrer le presse-étoupe sur le câble pour  protéger les connexions contre les tractions du câble.


Refermer la boite à bornes, ne pas oublier le joint.


Mettre sous tension.


Contrôler le sens de rotation, le modifier si nécessaire.




























































[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]U1

Vi

fig. 12

W1



[image: image15.jpg]& LEROY * 16015 anGouteme @
I8 <5k

FRANCE
MOTEUR ASYNCHRONE - NFC 51-111 NOV.79

9 Type ITEELIE: 595257/3 e
A 15 PO 078 WM 220 [ 665

(| O 76 PA] 380 JY 384 |

tr/min [EEZONIN iso''classe [ ambeec IIERIH

Hz oh NS Bl N
Roulements Made in |GGG

. Autres Pieces Made in FRANCE ‘




[image: image16.jpg](o o (o o)

fig. 2
Phi U1
2 N
W2,/ <V2
V1
Ph2 W1
Ph3
fig. 3

Ph1 Ph2 Ph3

\

'O O O

Ut Vi wi
W2 U2 V2
OJ

fig. 4




[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]Ph1 A

Ut f \ZW2
pho U2 Wi
phg V1 V2
fig. 6

Ph3

Phi  Ph2 |

u1 v1 w1

w2 lo) u2 vz
fig. 7




[image: image19.jpg]Tableau récapitulatif des couplages

1277220 v pRUYEREDEAM 380/660 V
Rés o
;27£|2é2;)u\;i En étoile RLRGERIEN Impossible :
258 TRI Y A sous-tension
220:3‘3:2\5/ : Impossible SEICIENE En triangle
328 TRI ues surtension Y A

= REMARQUES

1) Ce moteur est le plus répandu, car il peut fonc-
tionner sur les deux principaux réseaux en modifiant
seulement le couplage.

2) Le réseau 220/380 V est en train de devenir un
réseau 240/415 V.

3) Le moteur 380/660 devient 415/720 V.




_1069396895.unknown

