LP P&M Curie

Contrôler un moteur asynchrone triphasé

AULNOYE AYMERIES

CONTROLER UN MOTEUR ASYNCHRONE TRIPHASE

OBJECTIFS :

· Etre capable de tester les caractéristiques mécaniques d’un moteur asynchrone triphasé ;

· Etre capable de tester les caractéristiques électriques d’un moteur asynchrone triphasé.

SECURITE :

Comme dans toute intervention de maintenance, avant de procéder au contrôle d’un moteur asynchrone triphasé, il est indispensable, après consignation de :

1. Supprimer l’alimentation électrique de la machine ;

2. Repérer et débrancher les fils d’alimentation (pour le sens de rotation) ;

3. Repérer et enlever les barrettes de couplage.

1. LE CONTROLE MECANIQUE

[image: image2.jpg]



[image: image1.jpg]



2. LE CONTROLE ELECTRIQUE

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



Ce contrôle va nous permettre de détecter :





Une déformation éventuelle de l’arbre ;


Un jeu dû à l’usure des roulements





Ces deux contrôles peuvent s’effectuer à l’aide du montage ci-contre.





�











�





�





Ce contrôle s’effectue en 3 étapes :





contrôle de continuité des bobinages


Matériel utilisé : ohmmètre calibré sur une petite échelle (200 ()


Points de mesure : entre U1 et U2


		       entre V1 et V2


		       entre W1 et W2





Résultats attendus : résistance ( 0(,


		       résistance ( ( ,


		       résistances identiques sur les                                                                                                                      3 bobinages.





Une résistance nulle indique un court-circuit.


Une résistance infinie indique un bobinage coupé.








contrôle d’isolement des bobinages entre eux


Matériel utilisé : ohmmètre calibré sur une grande échelle (1 M()


Points de mesure : entre U1 et V1


		       entre V1 et W1


		       entre U1 et W1





Résultats attendus : résistance très importante dépassant l’échelle (ici R ( 1 M() pour les 3 mesures.








contrôle d’isolement entre les bobinages et la masse du moteur


S’assurer, à l’ohmmètre, que la borne de masse située à l’intérieur de la boite à bornes est bien reliée à la masse du moteur : R = 0 ( (attention à la peinture qui isole).


Matériel utilisé : mégohmmètre électronique ou à magnéto appelé aussi contrôleur d’isolement. Cet appareil délivre une tension de 500V obligatoire pour l’efficacité de la mesure.





Résultats attendus : voir la fig. ci-contre ; une résistance très importante, ( 5 000( par volt, soit 1.9 M( pour un moteur branché en 380 V triphasé.














L. CUVELIER

Page 2 sur 2

