	[image: image4.png]” S R S Temps
Fonctionnement en triphasé, 2h

sans passage préalable du cou- 1h =
rant (a froid). 40 min [
En abscisse, il faut multiplierles 20 min L
valeurs de 0,8 a 10 par le cou- 1o {111\ | 1]
rant de réglage du relais R W s -
thermique. 4 min \
Exemple : Courant réglage 2 min - .
3A;onaenabscisse24-3- :
6-12-18-30 A a0s

20m

=1 20% : NC
10s o it 1

4s
2s —

is
085

081 2 4 6 1
x courant de réglage (Ir

Relais thermique type LR1 D63 (T.£)




	Technologie électrique
	Origine : GE

	BEP M.S.M.A.
	Le Relais de protection thermique
	Page 1/4
/- 1 -
- 1 -
- 1 -1



I Rôle du relais de protection thermique


Le rôle d’un relais de protection thermique est de protéger les recepteurs qui lui sont raccordés ( généralement un moteur triphasé ) contre les surchages faibles et prolongées.

[image: image1.png]O
AINDUSTRIE




Le relais thermique utilise la propriété d’un bilame formé de deux lames minces de métaux ayant des coéfficients de dilatation différents. Il s’incurve lorsque sa température augmente. Pour ce bilame on utilise un alliage de Ferro-nickel et de l’invar.

[image: image2.wmf][image: image3.png]Systeme
de déclenchement

Elément bimétallique
avec résistance

Réglage
du calibre

N Départ de courant
de déclenchement

Télémécanique. Electrique




[image: image4.png]


II Constitution d’un relais thermiques




III Localisation


IV Courbe de déclenchement


C’est la courbe représentant le temps de déclenchement en fonction des multiples de l’intensité de réglage. L’intensité minimale de déclenchement est égale, en général, à 1.15 fois l’intensité de réglage. Autrement dit, le relais ne déclenche pas sous cette intensité de réglage que l’on peut choisir égale à l’intensité à pleine charge.


Exemple : Cas d’une intensité absorbée de 6A par un moteur qui normalement absorbe 3A. Le graphique nous indique que le moteur déclenchera au bout de 1 minute.

V Choix d’un relais thermique


Le choix d’un relais thermique s’éffectue à partir de la valeur de l’intensité nominal du recepteur qui lui est raccordé.

Exemple :   Moteur triphasé de 1.5KW et de In = 3.9A

Intensité de déclenchement (Id) = 3.9 x 1.15 = 4.48A

Plage de réglage : de 4 à 6A.

VI Mise en œuvre d’un relais thermique

Fixation : 

( Direct sur le contacteur

( Indépendante sur un socle pour pouvoir le câbler confortablement.

Réglage du relais thermique

Il s’éffectue à l’aide d’un curseur qui doit être amener sur la valeur exacte de l’intensité nominale du moteur
Contacts de commande

Ces contacts situés sur la face avant sont 

( Un contact à ouverture (NF) repéré 95-96 ; 

( Un contact à fermeture (NO) repéré 97-98 (permet de signaler le défaut).


































































































































































































































































































































































































































Partie commande





96





95





98





97





Partie puissance





-F





6





5





4





3





2





1





IL se trouve ICI





PO





Signal de sortie





Grandeur physique





Moe S





Moe E





W mécanique





W contrôlée





W constantes





Consignes opératives





Compte-rendu





EFFECTEUR





CAPTEUR





ACTIONNEUR





PREACTIONNEUR





W électrique





W





Ordres





Compte-rendu





�





Consignes





Signalisation





ARMOIRE DE COMMANDE  COMCOMMANDE





PUPITRE





PC





Lame à coefficient de dillatation élevé





Ensemble bimétal après échaffement





Support formant point fixe





Conducteurs pour le passage du courant





Lame à coefficient de dilatation nul








