Module d'entrée analogique
(POUR AUTOMATE TSX17-20)
I)- DESCRIPTION:
Les modules d'entrées analogiques (11bits + signe) traitent chacun 4 entrées : 

[image: image4.jpg]


· TSX AEG 4110 : 4 entrées ±10V 
· TSX AEG 4111 : 4 entrées 4-20mA

Il comprend :

· Une LED de visualisation de défaut I/O.
· Un connecteur 9 points et son câble pour raccordement au module précédent (arrivée extension du bus entrées/sorties).
· Un connecteur 9 points pour raccordement au module suivant (départ extension du bus entrées/sorties).

II)- PRINCIPE D'ACQUISITION DES MESURES:
Les entrées analogiques sont scrutées les une après les autres. 

Le module d'entrées commence à scruter l'information analogique de l'entrée 0 qui est convertie en valeur numérique par le CAN.

La valeur numérique obtenue est envoyée à l'automate via le bus d'entrées/sorties qui range cette valeur dans le registre correspondant à l'entrée 0, ici IW,x0.

La valeur mémorisée, le module d'entrées passe à l'entrée 1 et ainsi de suite.

Le temps d'acquisition de la valeur d'une entrée est de 80ms.


III)- PRINCIPE D'ADRESSAGE DES DIFFERENTS MODULES Entrée/Sortie AUTOMATE:
Afin que l'automate puisse communiquer avec ses différents modules d'entrées et sorties supplémentaires, une hiérarchisation entre ces modules est neccessaire.

L'automate, module principal, porte toujours l'index 0. Ainsi les entrées et sorties du module principal portent toutes l'index 0.

Exemple: 
· I0,x pour les entrées 

· O0,x pour les sorties 

Les modules d'extensions suplémentaires portent l'index :
· 1 pour le 1er module d'extension connecté 

· 2 pour le 2ème module d'extension connecté 

· 3 pour le 3ème module d'extension connecté 
Exemple : 
· IW2,1 :Entrée 1 du module d'entrée 2 

· IW1,3 :Entrée 3 du module d'entrée 1 

· OW3,0 :Sortie 0 du module de sortie 3

[image: image1.png]TSX 17 — ADRESSAGE DES ENTREES/SORTIES

ﬁ [

i
L Lone devoie: 00823 poures entises
00 & 15 pour les sorties
Une virgule

L LeN"dumodule: 023 avec TSX 17:20 - PL7-2
0 pour Fautomate de base
1 pour Ia premiére extension connectée
2 pour la deuxiéme extension connectée
3 pour la troisiéme extension connectée.
W (Word) pour un mot d'entrée ou de sorte.

1 (Input) pour une entrée
O (Output) pour une sortie





IV)- CONVERSION ANALOGIQUE NUMERIQUE:
La résolution numérique sur la plage maximale étant de 11 bits + bit de signe, cela permet un codage de ± 2047 points sur la gamme maximale du module.

Courbe Vn=f(Va) :
Vn : valeur numérique contenue dans le mot registre
Va ou Ia : valeur analogique d'entrée en volt (TSX AEG 4110) ou en mA (TSX AEG 4111)

[image: image2.png]Tagma)

1000 Module £10V
TSX AEG 4111

Module 4-20mA
TSX AEG 4110

2207





V)- MISE EN OEUVRE DU MODULE D'ENTREE:
[image: image3.png]TSXAEG 4111 : 4 entrées 4-20 mA

Raccordements  [242]

avec capteurs
(tension ou courant) -

‘montage 4 fils.

Captear
eant

Aimentaton





