régulation de température d’un four

1.Schéma de principe retenu

[image: image1.wmf](

)

1

1

,

1

u

f

IW

=

2.Configuration matérielle retenue pour les essais :

Energie :

· Alimentation par le réseau 230V

· régime de neutre TT

Mesure

· Mesure de la température par PT100 associé à un convertisseur 0/10V.

Consigne

· Potentiomètre 10 tours

Dialogue :

· Gestion du fonctionnement et de la régulation par A.P.I équipé d’un bloc afficheur en face avant.

La platine pré - câblée comporte :

· 1 sectionneur.

· 1 bouton poussoir de sélection d’affichage (consigne ou température)

· Les entrées sorties définis comme suit :

· module de base (adressage 0)

· module analogique à 4 entrées (adressage 1) permettent :

· La mesure de la température (entrée 0) fournie par le convertisseur PT100.

· La mesure de la consigne (entrée 1) élaborée par un potentiomètre fournissant 0/10V.

Implantation des différents composants sur la platine

[image: image9.wmf]R

Q

Reseau 230V

O0,1

Potentiomètre

Alimentation continu

1

2

3

4

1

2

3

4


La platine est pré - câblée suivant le schéma ci-dessous

[image: image10.wmf]+ 10V

0V

P

TOR

0 - 10 V

PT 100

-

+

I0,3

Fonction afficher la température

Fonction acquérir la température

200°C

0°C

u1

u2

W10

W11

O0,1


La liste des entrées/sorties est précisée dans la liste des variables dotées d’un commentaire permettant une lecture plus aisée du programme.

L’affichage de la température et du type de défaut est réalisé par un module à 4 afficheurs en face avant de l’automate. Ce module affiche le contenu du mot SW16 si le bit système SY14 est validé.

VARIABLES
COMMENTAIRES

I0,3
BP affichage de la consigne

O0,1
Contacteur statique.

W11
température de consigne

W10
température de l’étuve

W14
écart de température

IW1,0
Mesure de la température

IW1,1
Mesure de la consigne

SY14
Validation affichage

SW16
Affichage du bloc afficheur

3. Décomposition du schéma bloc en différentes fonctions

[image: image11.wmf]+ U

0V

Ue

Ur

Ue - Ur

U

P

tension réseau

Us

Comparateur

(soustracteur)

UNITE DE PUISSANCE

(Relais statique)

ELEMENT

CHAUFFANT

Conditionneur

 de sonde

FOUR

Opérateur

Tout Ou Rien

0 - 10 V

PT 100

Automate

q

max

= 200°C


4. Etude de la fonction acquérir la température

4.1. Acquisition de la température de consigne

En ayant à votre disposition la documentation technique relative au convertisseur analogique numérique, la platine précablée et un automate TSX17 :

a) Indiquer la valeur maximum de la tension supportée pour une entrée analogique.

b) Après avoir proposé un schéma de câblage à votre professeur et tracez la caractéristique 
[image: image22.wmf]+ 10V

0V

P

TOR

0 - 10 V

PT 100

-

+

I0,3

Fonction afficher la température

Fonction acquérir la température

200°C

0°C

u1

u2

W10

W11

O0,1

. (
[image: image2.wmf]1

u

 :tension d’entrée analogique n°1).Elaborez un programme permettant d’acquérir la consigne 
[image: image3.wmf]1

u

 en degré et de la stocker dans le mot W11.

Exemple :

Si la consigne est à 150°C, 
[image: image4.wmf]V

u

5

,

7

1

=

 alors 
[image: image5.wmf]150

11

=

W

.

c) Proposer un schéma permettant de valider votre solution, pour cela vous utiliserez :

· Un potentiomètre.

· Une alimentation stabilisée.

· Un module entrée analogique.

· Un A.P.I.

Après avoir fait vérifier votre solution par votre professeur :

· Réalisez le câblage en fil volant.

· Tester votre programme en présence de votre professeur.

4.2. Acquisition de la température du four

a) Expliquez le rôle du conditionneur de sonde.

b) Procédez à son réglage comme expliqué sur le boîtier.

d) Elaborez un programme permettant d’acquérir le signal 
[image: image6.wmf]2

u

 du conditionneur de sonde et de le stocker dans le mot W10.

Exemple :

Si la consigne est à 100°C, 
[image: image7.wmf]V

u

5

2

=

alors 
[image: image8.wmf]100

10

=

W

.

c) Proposer un schéma permettant de valider votre solution.

Après avoir fait vérifier votre solution par votre professeur :

· Réaliser le câblage en fil volant.

· Tester votre programme en présence de votre professeur.

5. Fonction afficher la température

5.1. Affichage de température de consigne et de la température du four

Ecrire le programme relatif au fonctionnement décrit par l'algorithme « affichage des différentes températures » page 6/6.

· Entrer votre programme dans l'A.P.I.

· Essayer votre programme en présence de votre professeur.

Pour les essais vous utiliserez :

Une alimentation simulant la température du four et celle de la consigne branché sur l'entrée IW1,0 et IW1,1

Testez votre programme en présence de votre professeur.

6. Fonction opérateur Tout Ou Rien

On donne le schéma bloc suivant :

[image: image12.wmf]1

2

3

4

0V           10V

230V

O0,1

Résistance

Non connectée

Potntiomètre

réseau

alimentation continue

C.S

BO/BF

BP

BO/BF

BP

NC

NC


En ayant à votre disposition l’algorithme « opérateur TOR» page 6/6, vous programmerez ce schéma bloc 

· Entrer votre programme dans l'A.P.I.

· Essayer votre programme en présence de votre professeur.

Affichage des différentes températures

[image: image13.wmf]Consigne W11

Mesure W10

W14

e

T.O.R.

-+

_

O0,1


[image: image14.wmf]début

SY14 = 1

Réaliser un OU avec

la valeur H'A000'

dans SW16

Convertir en BCD

le contenu du mot

W10 dans W17

N

O

Fin

Convertir en BCD

le contenu du mot

W11 dans W17

I0,3 = 0

Algorithme de l'opérateur TOR
� INCORPORER Designer.Drawing.7  ���





� INCORPORER Designer.Drawing.7  ���





� INCORPORER Designer.Drawing.7  ���





� INCORPORER Designer.Drawing.7  ���





� INCORPORER Designer.Drawing.7  ���





� INCORPORER Designer.Drawing.7  ���





� INCORPORER Designer.Drawing.7  ���














PAGE  
2/6
D:\A l'électro\Electrotechnique\Four\régulation par automate TOR 1ere.doc

[image: image15.wmf][image: image16.wmf]1

2

3

4

0V           10V

230V

O0,1

Résistance

Non connectée

Potntiomètre

réseau

alimentation continue

C.S

BO/BF

BP

BO/BF

BP

NC

NC

[image: image17.wmf]R

Q

Reseau 230V

O0,1

Potentiomètre

Alimentation continu

1

2

3

4

1

2

3

4

[image: image18.wmf]+ U

0V

Ue

Ur

Ue - Ur

U

P

tension réseau

Us

Comparateur

(soustracteur)

UNITE DE PUISSANCE

(Relais statique)

ELEMENT

CHAUFFANT

Conditionneur

 de sonde

FOUR

Opérateur

Tout Ou Rien

0 - 10 V

PT 100

Automate

q

max

= 200°C

[image: image19.wmf][image: image20.wmf]Consigne W11

Mesure W10

W14

e

T.O.R.

-+

_

O0,1

[image: image21.wmf]début

SY14 = 1

Réaliser un OU avec

la valeur H'A000'

dans SW16

Convertir en BCD

le contenu du mot

W10 dans W17

N

O

Fin

Convertir en BCD

le contenu du mot

W11 dans W17

I0,3 = 0

_949078115.unknown

_951916436.unknown

_951918577.unknown

_951919281.unknown

_951920774.unknown

_951918316.unknown

_949078175.unknown

_951330645.unknown

_951914827.unknown

_951330605.unknown

_949078158.unknown

_949077562.unknown

_949077589.unknown

_949077036.unknown

