	BEP MSMA
	S
	

	Nom : ________________
	1 / 10
	




Lors du dépannage ou d’une réparation d’un système automatisé, il est fréquent que l’on ait à réaliser des test et contrôle de continuité, de présence tension ou encore de consommation de courant sur le circuit électrique du système.


On prendra, pour thème de cours, la défaillance d’un aspirateur à copeaux d’un atelier de menuiserie. La défaillance constatée par l’opérateur est la suivante : lorsqu’il relâche le bouton « marche », l’aspirateur s’arrête. Un étude préalable de cette défaillance nous a permis d’incriminer le contact 13-1 du contacteur de puissance KM2 du schéma de commande suivant :



I Première possibilité : contrôle hors tension à l’ohmmètre


Le contrôle à l’ohmmètre aux bornes 13-14 risque d’induire en erreur, surtout si l’appareil utilisé signale la continuité par sonnette ou un buzzer.

En effet, si on branche l’ohmmètre comme l’indique la figure ci dessous, celui-ci va réagir en indiquant que le circuit est passant, ce qui laisse supposer un défaut du contact.


Que se passe t’il ?
Le courant envoyé par l’ohmmètre ne pouvant pas passer par KM213-14 va passer par la bobine KM2, par le secondaire T1, par F3, et S1. Les résistances de KM2 et de T1 étant très faible, l’ohmmètre indiquera le signal « circuit passant ».

Conclusion

Pour effectuer le contrôle d’un contact, d’une bobine, d’une résistance… dans un circuit de commande alimenté par un transformateur, il est plus sûr d’ouvrir le circuit, en ôtant le fusible F3 par exemple, ou encore en déconnectant un fil aux bornes du contact 13-14 de KM2. 

II Deuxième possibilité : contrôle sous tension au voltmètre.

Sécurité :

On peut pratiquer les contrôles sous tension à condition que l’appui sur les boutons poussoirs ne risque pas de mettre en danger l’agent de maintenance ou les matériels.

Le premier contrôle permet de s’assurer que le courant arrive à la borne 13 :




Le deuxième contrôle, à la borne 14, S2 étant  appuyé pour que KM2 soit alimenté, KM1 est lui aussi alimenté. Le voltmètre donnera la même que lors du premier contrôle, alors que le contact 13-14 de KM2 est peut-être ouvert.






Que se passe t’il ?

Le courant fournit par le transformateur passe par S1-S2-KM113-14 pour arriver au voltmètre.

Conclusion

La solution consiste à déconnecter le fil branché dans la borne 14 pour isoler le contact

III Utilisation d’un multimètre

A : Présentation

[image: image1.png]( 3

3 ©1N199] ‘ 7 UONOB|9S
VOL>I>0 9p Sjneuss)e
SJUBINOD SBP J2INSaW INod

\CAEER L LT A e R DR

r : 3
£7 91n}09| * g7 UONIB|BS

00 1>YH>0 p UNoJIO | suep
20URISISOI B] J8INSAW 1IN0

\Eobil J

G3 IN}09] “ GZ UONOD|IS
AOSZ>N>0 Op SoARUIS)E

13 94n108| © | Z uol0v|9s
YO L>[>0 9p snuiuod
SIUBINOD S8P J8INSOW IN0d

T

SUO0ISUd] $8p Jalnsawl IN0d

2 2in109] * g7 uonoaes

A000I>N>0 8p senuiuod
SUOISUD] S8p 19INsall IN0d

4




B : Mesure d’une tension continue


[image: image2.png]Mesure de tensions continues

Mise en oeuvre

1 - PREDETERMINER Ia
valeur de la mesure a obtenir.

2 - POSITIONNER le selec-
teur (S) sur la gamme de
tensions pouvant convenir a la
I mesure dans la zone (Z2)

3 - BRANCHER le cordon
ROUGE (R) sur V , brancher
le cordon NOIR (N) sur - 0

4 - RACCORDER /l'appareil
en dérivation aux bornes du
circuit @ mesurer , le cordon
ROUGE au potentiel le plus
élevé , le cordon NOIR au
potentiel le moins élévé.

5 - METTRE sousTENSION
le circuit électrique

6 - EFFECTUER la lecture
sur I'échelle des tensions
continues (E2) suivant le cali-

*_10m

bre choisi. 7 220mAi ,m L sJom

SECURITE DE L’APPAREIL : Dans ce cas d'utilisation
(ampéremétre ) il doit absolument se brancher en dérivation
(parralléle) dans le circuit . Quand le circuit est sous tension ,
le selecteur (S) ne doit jamais sortir de la zone (Z2) de
mesure de tensions continues.





C : Mesure de courants continus


[image: image3.png]Mesure de courants continus

Mise en oeuvre

1 - PREDETERMINER la
valeur de la mesure a obtenir.

2 - POSITIONNER le selec-
teur (S) sur la gamme
d’intensité pouvant convenir a
la mesure dans la zone Z1

3 - BRANCHER [e cordon
ROUGE (R) sur A, brancher
le cordon NOIR (N) sur - 0

4 - RACCORDER le cordon
ROUGE sur le fil qui est au
potentiel le plus élevé, le
NOIR sur le fil qui referme le /
circuit 1 S

100V,

5 - METTRE sousTENSION
le circuit électrique

6 - EFFECTUER la lecture
sur I'échelle des courants
continus (E1) suivant le cali-
bre choisi.

SECURITE DE L’APPAREIL : L'appareil dans ce cas
d'utilisation (ampéremétre ) doit absolument se brancher en
série dans le circuit.

Quand le circuit est sous tension , le selecteur ne doit jamais
sortir de la zone (Z1) de mesure de courants continus.





D : Mesure de tensions alternatives


[image: image4.png]Mesure de tensions alternatives

Mise en oeuvre

1 - PREDETERBMINER la
valeur de la mesure a obtenir.

2 - POSITIONNER le selec-
teur (S) sur la gamme de
tensions pouvant convenir a la
mesure dans la zone (Z5)

3 - BBANCHER le cordon
ROUGE (R) sur V , brancher
le cordon NOIR (N) sur - 0

4 - RACCORDER /l'appareil
en dérivation aux bornes du
circuit & mesurer , le cordon
ROUGE a un point du géné-
rateur , le cordon NOIR a
I'autre point.

5 - METTRE sousTENSION
le circuit électrique

6 - EFFECTUER la lecture
sur [’échelle des tensions
alternatives (E5) suivant le
calibre choisi.

SECURITE DE L’APPAREIL : Dans ce cas d'utilisation
(voltmeétre) il doit absolument se brancher en dérivation
(parralléle) dans le circuit . Quand le circuit est sous tension ,
le selecteur (S) ne doit jamais sortir de la zone . (Z5) de
mesure de tensions alternatives.





E : Mesure de courants alternatifs


[image: image5.png]Mesure de courants alternatifs

— Mise en oeuvre

1 PREDETERMINER Ia
valeur de la mesure a obtenir.

2 - POSITIONNER le selec-
teur (S) sur la gamme
d'intensité pouvant convenir a
la mesure dans la zone Z3

3 - BRANCHER le cordon
ROUGE (R) sur A, brancher
le cordon NOIR (N) sur -0

4 - RACCORDER le cordon
ROUGE sur le fil au potentiel
le plus élevé , le NOIR sur le
fil qui referme le circuit.

5 - METTRE sousTENSION
le circuit électrique

6 - EFFECTUER la lecture

sur

alternatifs (E3) suivant le cali-
bre choisi.

I’échelle des courants

. 10mA

Liooma
e

SECURITE DE L’APPAREIL : L'appareil dans ce cas
d'utilisation (ampéremétre ) doit absolument se brancher en
série dans le circuit. :
Quand le circuit est sous tension , le selecteur ne doit jamais
sortir de la zone (Z3) de mesure des courants alternatifs.





F : Mesure de résistance

[image: image6.png]Mesure de résistance

Mise en oeuvre

1 - POSITIONNER Ie
sélecteur (S) sur la mesure
de résistance (x1) de (Z3)

2 - BRANCHER le cordon
ROUGE (R) sur , le
cordon NOIR (N) sur - 0

3 - ETALONNER I'ohmme-
tre en rejoingnant la touche
de contact ROUGE avec la
NOIRE,régler le curseur (C)
de maniére a ce que
l’aiguille de I'ohmmetre soit |
sur O dans I'échelle (E3)

4 - METTRE le circuit a
mesurer HORS TENSION

5 - BACCORDER le cor-
don ROUGE a une extrémité
du circuit , le NOIR a l'autre
extrémité.

6 - EFFECTUER le lecture
sur 'échelle (E3) des mesu-
res de résistance

SECURITE DE L’APPAREIL : Toutes mesures de résis-

tance avec I'ohmmeétre doit se

faire impérativement HORS

TENSION. L'ohmmétre nécessite une pile en bon état de
fonctionnement & I'intérieur de I'appareil.

_J





-F3





-F2





-S1





-S2





-KM2





-KM2





-KM1





-KM1





-KM3





14            13





4            3





2            1





14            13





56           55





22        21





-KM1





-KM2





-KM3





68           67





52        51





52       51





68           67





-KM3





-KM2





-KM1





22        21





56           55





14            13





2            1





4            3





14            13





-KM3





-KM1





-KM1





-KM2





-KM2





-S2





-S1





-F2





-F3





(





V





52        51





68           67





-KM3





-KM2





-KM1





22        21





56           55





14            13





2            1





4            3





14            13





-KM3





-KM1





-KM1





-KM2





-KM2





-S2





-S1





-F2





-F3





V





52        51





68           67





-KM3





-KM2





-KM1





22        21





56           55





14            13





2            1





4            3





14            13





-KM3





-KM1





-KM1





-KM2





-KM2





-S2





-S1





-F2





-F3








